## Radzyń Podlaski, 8.04.2025 r.
Dot. I-ZP.271.3.2025
      Wykonawcy Wszyscy

Na podstawie art.284 ust. 2 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) informuję, że do Zamawiającego od Wykonawców wpłynęły zapytania do SWZ.

Pytanie nr 1.

W związku z ogłoszonym postępowaniem proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie. 1) Czy dopuszczą Państwo możliwość zastosowania kaskady dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych stojących Vitocrossal 100 CI1 o łącznej mocy 256kW przy temp. zasilania 80/60°C? Dane techniczne kotła o mocy 146kW: - minimalna moc grzewcza przy parametrze 80/60: 29kW, - pojemność wodna koła: 103l, - wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzewnej, - maksymalna temperatura zasilania: 95°C, -maksymalne ciśnienie robocze: 6bar, - ze względu na fakt, że kocioł charakteryzuje się dużym zładem wody nie posiada wymogu minimalnego przepływu wody przez kocioł oraz nie ma ograniczenia temperatury powrotu z instalacji, - straty postojowe: 0,3%. Dane techniczne kotła o mocy 110kW: - minimalna moc grzewcza przy parametrze 80/60: 29kW, - pojemność wodna koła: 103l, - wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzewnej, - maksymalna temperatura zasilania: 95°C, -maksymalne ciśnienie robocze: 6bar, - ze względu na fakt, że kocioł charakteryzuje się dużym zładem wody nie posiada wymogu minimalnego przepływu wody przez kocioł oraz nie ma ograniczenia temperatury powrotu z instalacji, - straty postojowe: 0,3%

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie ww. rozwiązania.

 Wójt Gminy
 (-) Daniel Grochowski