###### OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Inwestor: 		Gmina Radzyń

Ul. Warszawska

21-300 Radzyń Podlaski

Lokalizacja: 		m. Biała

gm. Radzyń Podlaski

dz. nr ewid. 514

obręb ewidencyjny 0002 Biała

jednostka ewidencyjna 061506_2 Radzyń Podlaski

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- Wytycznych Inwestora;

- Podkładów architektonicznych;

- Uzgodnień międzybranżowych;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla projektowanej przebudowy żłobka na działce nr 514, obr. 0002 Biała jednostka ewid. 061506_2 Radzyń Podlaski.

Niniejszy projekt techniczny stanowi złącznik do Projektu Technicznego pn.: „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA ŻŁOBEK, KAT. IX ”jako uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

- ZASILANIE i POMIAR ENERGII

Zasilanie obiektu wykonane będzie ze złącza kablowego nr ST-Biała 3 ZK-1a+2P nr s29/1 Przyłącz będzie poprowadzony ze słupa nr 29 RK-Żn-10. Sieć zasilająca pracuje w układzie „TN” Układ pomiarowy zamontowany będzie na zewnątrz budynku, w wolnostojącej rozdzielni pomiarowej TL (obok złącza kablowego). Układ pomiarowy realizował będzie również pomiar energii zużywanej przez urządzenia zasilane sprzed wyłącznika P.POŻ (zapewniające bezpieczeństwo pożarowe budynku).

Lokalizacja złącza licznikowego w wyłącznikiem pożarowym przedstawiono na rzucie  UWAGA: Wyposażenie rozdzielni pomiarowej TL nie stanowi tematu niniejszego opracowania – na schemacie ideowym zasilana, rozwiązania projektowe układu pomiarowego zostały pokazane tylko obrazowo. Licznik obiektu pozostaje bez zmian.

- WLZ i TABLICE ROZDZIELCZE

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE

Energia elektryczna z sieci OSD dostarczana będzie do tablicy głównej budynku (RG) poprzez wyłącznik pożarowy (WP) oraz rozdzielnicę licznikową (TL) za pomocą Wewnętrznej Linii Zasilającej.

W celu dostarczenia energii elektrycznej do urządzeń odbiorczych budynku bazujemy na istniejącym układzie zasilania i rozdziału energii elektrycznej włącznie z układem wyłączenia przeciwpożarowego składający się z wewnętrznych linii zasilających oraz tablic rozdzielczych.

Zgodnie z istniejącą umową obiekt posiada 40kW mocy z zabezpieczeniem 63A. W ramach niniejszej dokumentacji projektowej zaprojektowano Wewnętrzna Linię Zasilającą Główną (WLZ) z użyciem przewodów N2Xh-J 5x35mm2/L1,L2,L3,N,PE). Energia elektryczna z sieci OSD dostarczana będzie do tablicy głównej budynku (RG) poprzez wyłącznik główny (WG) oraz rozdzielnicę licznikową (TL) za pomocą Wewnętrznej Linii Zasilającej Głównej (WLZG). Przewody WLZG w budynku należy prowadzić w sztywnej rurze osłonowej typu HDPE w wersji nierozprzestrzeniającej płomienia. Wymagane parametry obudów: obudowa izolacyjna zapewniająca II stopień ochrony od porażeń, ochrona przed przedostaniem się ciał stałych i wody IP- 44, odporność na uderzenia IK – 10, odporność na promieniowanie UV, podwójny system blokady mechanicznej zabezpieczającej przed dostępem osób postronnych. Sprzed wyłącznika WG – PWP zostanie wyprowadzony obwód do zasilania urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pożarowe budynku (centrala p.poż). w obudowie złączowej przed wyłącznikiem głównym WG – PWP zaprojektowano układ zabezpieczeń i sygnalizacji obecności napięcia obwodów zasilających urządzenia zapewniające bezpieczeństwo pożarowe 3polowy rozłącznik bezpiecznikowy umożliwiający odłączenie galwaniczne budynku Żłobka od sieci zasilającej. Wyłącznik Główny i punkt rozdziału sieci zlokalizować przy ścianie budynku obok złącza kablowego. Wysokość zamontowania musi umożliwić swobodny dostęp podczas wykonywania czynności manewrowych. Lokalizację WG-PWP obudowy pokazano na rysunku E-2. Rozdzielnice z wyłącznikiem WG – PWP należy oznakować, wyposażyć w schematy eksploatacyjne oraz tablice ostrzegawcze informujące o napięciu na obwodach elektrycznych pozostających pod napięciem po zadziałaniu wyłącznika WG – PWP.

DOBÓR PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH.

- Doboru przewodów i zabezpieczeń dokonano na podstawie obliczeń technicznych.

- w obiekcie należy stosować przewody elektryczne na napięcie nominalne 450/750V.

- Minimalny przekrój projektowanych przewodów to Cu 1,5 mm2 Spełniony jest wymóg dotyczący wytrzymałości mechanicznej przewodów.

- Wszystkie przewody elektryczne będą układane pod tynkiem.

Spełniony jest wymóg dotyczący dostępności przewodów dla ludzi i zwierząt.

- INSTALACJA OŚWIETLENIA i GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje należy wykonać przewodami kabelkowymi.

Pojedyncze przewody należy układać pod tynkiem. Należy zastosować osprzęt melaminowy podtynkowy, w sanitariatach oraz w pomieszczeniach technicznych - hermetyczny.

Sterowanie oświetleniem na korytarzach oraz w ogólnodostępnych sanitariatach i ciągach komunikacyjnych odbywać się będzie z zastosowaniem czujników obecności (CR).

Wysokość instalowania osprzętu:

-gniazdka w pokojach ............................................ 0,3 m nad posadzką;

-gniazdka w pom. socjalnych ................................. 1,2 m nad posadzką;

-gniazdka w łazienkach .......................................... 1,4 m nad posadzką:

-łączniki .................................................................. 1,4 m nad posadzką;

-kinkiety .................................................................. 2,0 m nad posadzką;

W tabeli na rzucie parteru podane są wymagane wielkości natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach. Poniżej zestawiono wymagane minimalne parametry opraw oświetleniowych.

- INSTALACJA OŚWIETLENIA NOCNEGO i EWAKUACYJNEGO

W budynku, oprócz oświetlenia ogólnego, zaprojektowano obwód oświetlenia nocnego, wyprowadzony z tablicy głównej. Zakłada się pracę ciągłą tego oświetlenia. Oświetlenie ewakuacyjne (AW) zaprojektowano lampami z własnym rezerwowym źródłem napięcia o min. 1 godzinnym podtrzymaniu. Oświetlenie ewakuacyjne musi zapewnić minimalne natężenie oświetlenia 1 lx na całej drodze ewakuacji oraz 5 lx przy hydrantach i gaśnicach. Należy zastosować oprawy posiadające certyfikat CNBOP, autonomicznie nadzorowane.

- INSTALACJA ZASILANIA KOMPUTEROWEGO

Dla zasilania komputerowego należy wykonać wydzielone obwody. Obwody należy wykonać przewodami B2Ca 3x2,5 układanymi pod tynkiem. Każdy wypust zakończyć gniazdkami DATA (z blokadą dostępu). Gniazdka montować, w pobliżu gniazdek porządkowych, we wspólnych ramkach z gniazdkami logicznymi.

- INSTALACJA SIŁY i ZASILANIA ODBIORNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH.

Obwody siłowe służyć będą do zasilania odbiorników technologicznych takich jak odbiorniki w kuchni. Zasilanie urządzeń wykonać przewodami wg schematu oraz wytycznymi producenta. Zasilanie odbiorników w kuchni zlokalizowanych na środku pomieszczenia doprowadzić w kanale ułożonym w posadzce. Zapewnić odpowiedni zapas przewodów, umożliwiający ewentualne przesuwanie urządzeń.

- INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

Na najniższym poziomie należy ułożyć szynę wyrównawczą bednarką Fe/Zn 30x4 układaną przy rozdzielni. Do szyny należy podłączyć montowane na stałe metalowe elementy wyposażenia budynku. Szynę należy uziemić poprzez pod łączenie do uziomu budynku. Do szyny należy podłączyć przewody ochronne wlz-ów. Wszystkie połączenia winny być wykonane tak, aby nie było możliwości rozłączenia ich bez użycia narzędzi. Szynę wyrównawczą oznakować w żółto-zielone pasy.

Zgodnie zakładanymi rozwiązaniami projektowymi, połączeniami wyrównawczymi, należy objąć:

1) instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych;

2) metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

3) instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych;

4) metalowe elementy instalacji gazowej;

5) metalowe elementy instalacji fotowoltaicznej;

6) metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych;

7) metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji;

8) metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej;

9) metalowe elementy wyposażenia kuchni.

Dla uziemienia i metalowych przewodzących urządzeń na których nie występuje trwale potencjał

elektryczny, zaprojektowano w budynku instalację połączeń wyrównawczych (ekwipotencjakizacji). Ekwipotencjalizacja w budynku realizowana będzie za pomocą połączeń wyrównawczych bezpośrednich tj. wszystkie urządzenia metalowe na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, znajdujące się wewnątrz chronionego obszaru oraz urządzenia do niego wprowadzone, należy łączyć miedzy sobą i z uziemieniem w tym celu należy wykonać lokalne (miejscowe LSPW ) szyny ekwipotencjalne połączone z główną szyną wyrównawczą (GSW) i uziomem fundamentowym. w szczególności do głównych i lokalnych szyn wyrównawczych należy podłączyć metalowe stoły metalowe, obudowy urządzeń technologicznych, zlewozmywaki, brodziki, konstrukcje nośne ogniw fotowoltaicznych metalowe elementy instalacji wodnych, przewodów klimatyzacyjnych, itp.

- OCHRONA OD PORAŻEŃ

Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym zaprojektowano szybkie wyłączenie w układzie TN-S. w związku z tym, począwszy od tablicy głównej RG należy prowadzić oddzielny przewód neutralny (N) i oddzielny przewód ochronny (PE), do którego należy podłączyć bolce ochronne gniazd wtykowych oraz metalowe obudowy urządzeń elektrycznych podłączonych na stałe. Szybkie wyłączenie realizowane będzie instalacyjnymi wyłącznikami nadmiarowymi. Dodatkowo, grupy odbiorników zabezpieczone będą wyłącznikami różnicowo - prądowymi o prądzie różnicowym 30mA.

- OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

W celu zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami przepięć indukowanych w sieci,

w obiekcie przewidziano dwustopniową ochronę przed przepięciami.

- INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa jest już wykonana na obiekcie. Należy wykonać pomiary związane z ciągłością instalacji. Pomiar powinien wskazać wartość poniżej 10 Ohmów.

- INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

W budynku zaprojektowano system okablowania strukturalnego, który należy wykonać w oparciu o punkt dystrybucyjny (PD) tj. szafę logiczną przeznaczoną do zabudowy modułowymi panelami 19". w szafie, oprócz paneli zamontowane przełączniki i UPS. Należy zastosować urządzenia aktywne w pełni kompatybilne z urządzeniami będącymi w użytkowaniu przez Inwestora. Przykładowe wyposażenie szaf pokazano na rysunku..

GNIAZDKA LOGICZNE

W poszczególnych pomieszczeniach należy zamontować podtynkowe gniazdka logiczne typu RJ-

45, wyposażone w moduły kategorii 6. Gniazdka montować we wspólnych ramkach z gniazdami

elektrycznymi i zasilania komputerowego. Każde gniazdko jednoznacznie i trwale ponumerować.

Numerację odwzorować na panelach krosowych w szafie PD. Sposób numeracji ustalić z administratorem sieci.

OKABLOWANIE

Z szafy logicznej do każdego modułu logicznego w poszczególnych pomieszczeniach należy doprowadzić oddzielny, ośmiożyłowy kabel kat 6 F/UTP z izolacją w klasie CPR – B2ca. Zastosowanie kabla kat 6A oraz modułów RJ45 kat 6A zapewni transmisję 10Gb na całej długości toru z zachowaniem parametrów dla klasy E.

- INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA

W sanitariacie dla niepełnosprawnych należy zainstalować system przywoławczy. W skład systemu wchodzi przycisk przywoławczy ze sznurkiem montowany przy sedesie, kasownik, który

należy zamontować przy drzwiach w sanitariacie oraz lampka sygnalizacyjna z buczkiem. Lampkę

sygnalizacyjną z buczkiem zamontować nad drzwiami od strony korytarzy.

- UWAGI KOŃCOWE

- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w ścisłej koordynacji z pracami innych branż.

- Instalacje należy wykonać przewodami posiadającymi oznaczenia klasy reakcji na ogień zgodnie z normami CPR.

- W celu zabezpieczenia przed wnikaniem gazu do budynku należy wszystkie przejścia przewodów przez ściany zewnętrzne poniżej terenu odpowiednio uszczelnić.

- Wykonać niezbędne badania i pomiary. Całość przekazać Inwestorowi.