###### OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

Inwestor: 		Gmina Radzyń

Ul. Warszawska

21-300 Radzyń Podlaski

Lokalizacja: 		m. Biała

gm. Radzyń Podlaski

dz. nr ewid. 514

obręb ewidencyjny 0002 Biała

jednostka ewidencyjna 061506_2 Radzyń Podlaski

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt podstawowy architektoniczno-budowlany.

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowiązujące przepisy i normatywy

2.PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych przy wykonywaniu prac związanych z przebudową południowej  części budynku szkoły podstawowej w Białej k. Radzynia Podlaskiego na żłobek dla 24 dzieci do 3 lat, w tym niepełnosprawnych.

Zakres opracowania obejmuje :

- instalację centralnego ogrzewania

- instalację wod-kan.

Źródło ciepła pozostaje bez zmian

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RUROCIĄGI i ARMATURA

Przewody rozprowadzające instalacji c.o. pozostają bez zmian.

GRZEJNIKI  i  ARMATURA  PRZYGRZEJNIKOWA

Istniejące grzejniki  stalowe płytowe przeznaczone do wymiany wg. części graficznej opracowania.

Regulacja  temperatury  pomieszczeń regulowana za pomocą zaworów  termostatycznych.

Zawory  termostatyczne  montowane  z  głowicami  w  poziomie na  gałązkach  zasilających.

Na gałązkach powrotnych montować zawory grzejnikowe powrotne Dn15.

4. OPIS INSTALACJI WOD-KAN

INSTALACJA WODY ZIMNEJ i C.W.U.

Projektowana instalacja wodociągowa zasilana będzie w wodę zimną i ciepłą z istniejącej instalacji.  Instalację wewnętrzną wody zimnej i c.w.u wykonać  z rur z tworzyw sztucznych PP na połączenia zgrzewane. Do wody zimnej stosować rury PP natomiast do ciepłej rury PP Stabi. Przewody zimnej i ciepłej wody prowadzić równolegle do siebie. Przewody prowadzić po wierzchu ścian i w bruzdach ściennych oraz w posadzkach. Przy armaturze stosować połączenia śrubunkowi rozłączne, łączniki, kolanka, kształtki – fabryczne. w celu ograniczenia awaryjności zaleca się stosować baterie ścienne by ograniczyć do minimum stosowanie wężyków podłączeniowych.  w przypadku stosowania baterii stojących należy stosować wężyki doprowadzające wodę do przyborów w podwójnym stalowym oplocie.  Dokładny typ i rodzaj armatury czerpalnej i urządzeń sanitarnych należy przed zamontowaniem uzgodnić z Zamawiającym.

Przy wyborze urządzeń należy brać pod uwagę aspekt:

- oszczędności wody,

- higieny,

- komfortu,

- zabezpieczenia przed zniszczeniem.

Ważnym kryterium wyboru odpowiedniej armatury jest jej powierzchnia. Powierzchnie gładkie i równe są łatwiejsze do utrzymania w czystości. Z punktu widzenia konserwacji, gospodarki częściami zamiennymi i napraw zaleca się zastosowanie całej armatury sanitarnej jednego producenta. w pomieszczeniach sanitarnych  rurociągi i podejścia do punktów czerpalnych montować  w bruzdach ściennych. Na podejściach do węzłów sanitarnych montować zawory kulowe odcinające .  Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonywać w tulejach ochronnych.  Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną wypełnić szczeliwem elastycznym.

Przewody wodociągowe  mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów  lub wsporników o rozstawie nie większym niż:

dla rur o średnicy:

- 15 - 20 mm  co 1,5m ;

- 25 - 32 mm co 2,0 m ;

- 40 - 50 mm co 2,5 m

Ponadto podejścia  mocować dodatkowo  przy punktach  poboru wody. Instalację wyposażyć w armaturę czerpalną  t.j  baterie umywalkowe ,zlewozmywakowe. Po zmontowaniu instalację poddać próbie na szczelność. Próbę wykonywać  wodą o ciśnieniu 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego instalacji , lecz nie mniejszym niż 0,6 MPa.  Instalację uważa się za szczelną , jeśli w ciągu 20 min nie nastąpił spadek ciśnienia. Próbę wykonywać przed montażem armatury czerpalnej.  Po pozytywnym wyniku prób zamontować armaturę czerpalną.  Przewody wody zimnej i ciepłej należy izolować izolacją z pianki poliuretanowej w płaszczu z foli. Grubość izolacji dla przewodów wody zimnej prowadzonych natynkowo wynosi 10mm dla wody ciepłej do dn 20 - 20mm, dla średnic 25,32mm grubość izolacji -25mm, dla dn40-40mm, a dla przewodów prowadzonych podtynkowo - 10mm.  Izolacje wykonać zgodnie z PN-/B-02421.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie ścieków z projektowanych urządzeń włączyć do istniejącej instalacji kanalizacji.

Poziomy kanalizacyjne wykonać z rur ze ścianką litą klasy SN8 prowadzić zgodnie z częścią rysunkową. Ponad poziomem posadzki rurociągi pionowe i podejścia do przyborów sanitarnych  wykonać jako kryte w bruzdach ściennych lub obmurowane.

Kanalizację sanitarną wykonać z rur:

- PVC HT dla średnic zewnętrznych: 50, 75, 110 mm,

- PP HT w zakresie średnic zewnętrznych 32, 40mm

Rury kielichowe, łączone na złączki kielichowe uszczelkowe na wcisk o parametrach:

-maksymalna temperatura pracy przy przepływie ciągłym 75oC

-maksymalna temperatura pracy przy przepływie chwilowym 90oC

Podejścia do przyborów sanitarnych  wykonać jako kryte w bruzdach ściennych lub obmurowane.

Kanalizację sanitarną wykonać z rur:

-PVC HT dla średnic zewnętrznych: 50, 75, 110 mm,

-PP HT w zakresie średnic zewnętrznych 32, 40mm.

Minimalne średnice podejść kanalizacyjnych:

Umywalka						– 40 mm

zlewozmywak,  natrysk 				– 50mm

miski ustępowe 					– 110mm

Wysokość montażu przyborów sanitarnych:

Nazwa			Wysokość przyboru /cm/	Wysokość armatury /cm/

Zlewozmywak			80-90				105-125

Umywalka				75-80				100-120

Wanna					60				70-75

Natrysk				20-30	    bateria/wylewka	100 / 160-170

Bidet					40				40

Pisuar					55-65

Miska ustępowa			40

Miska ustępowa dla niepełnospr.	45-50

Zawór zmywarki/pralki						100

Wymagania dla pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych dla dzieci przedszkola do lat 3:

- Umywalki: Zalecana wysokość montażu to 45-60 cm, szerokość minimum 60 cm,                        a głębokość 40 cm.  Powinny być wyposażone w baterie jednouchwytowe.

- Miska ustępowa: Wysokość miski powinna wynosić ok. 26 cm, aby dzieci mogły swobodnie dotknąć stopami podłogi. W przypadku korzystania z miski wiszącej, zalecana wysokość to 28-35 cm.

- Nakładki na sedes i podesty: Umożliwiają bezpieczne i komfortowe korzystanie z toalety dla dzieci, które nie są jeszcze w pełni samodzielne.

- Dozowniki mydła i lusterka: Montowane na odpowiedniej wysokości, aby dzieci mogły               z nich korzystać samodzielnie.

- Ręczniki papierowe lub suszarka do rąk.

- Pojemniki na papier toaletowy: Dostępne w odpowiedniej wysokości dla dzieci.

Dodatkowe uwagi:

W łazience powinno być zapewnione stałe źródło ciepłej wody o temperaturze                                 ok. 35-40°C. Kraniki powinny być wyposażone w termostaty i system mieszania ciepłej i zimnej wody, aby zapobiec poparzeniom. Ważne jest, aby łazienka była łatwa w utrzymaniu czystości, dlatego zaleca się stosowanie zmywalnych materiałów na ścianach do wysokości 2 metrów.

Zalecenia montażowe

Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody. Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, mierząc od powierzchni rur. w przypadku gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45ºC.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.

Powinny one mocować przewody pod kielichami. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem.

Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.

Połączenia kielichowe pomiędzy rurami i kształtkami muszą przy długości rury wynoszącej maksymalnie 3 metry przyjmować uwarunkowane cieplnie zmiany długości wynoszące maksymalnie 10 mm. Z tego względu należy po wykonaniu połączenia kielichowego każdorazowo wysunąć rurę o około 10 mm ze złączki.

Połączenia kielichowe pomiędzy kształtkami nie wymagają uwzględnianie zmian długości.

Mogą być więc one całkowicie wsunięte. w przypadku pionowego rozmieszczenia przewodów rurowych należy natychmiast po zakończeniu montażu zamocować poszczególne długości konstrukcyjne za pomocą obejm/uchwytów rury, aby zapobiec późniejszemu przesuwaniu się i aby  nie został zlikwidowany 10 mm odcinek kompensacyjny.

Zaleca się stosowanie skręcanych obejm rurowych z wkładkami z materiału izolującego akustycznie, które mocowane są do bryły budynku za pomocą śrub i kołków z tworzywa sztucznego.

Kołki metalowe jako alternatywa dla kołków z tworzywa sztucznego są z punktu widzenia akustyki niekorzystne.

Punkt stały powinien być przyporządkowany do każdej długości konstrukcyjnej rury w taki sposób, aby uniemożliwić zsuwanie się przewodu pionowego. Również każdą rurę ułożoną poziomo należy zawsze mocować za pomocą punktu stałego.

Każdą następną obejmę rurową - zarówno przy pionowym, jak i poziomym ułożeniu rury - należy stosować jako obejmę przesuwną.

Przewody rurowe, w których mogą powstawać ciśnienia wewnętrzne, należy zabezpieczyć             w punktach łączenia przed rozsunięciem się i zboczeniem z osi.

Punkt przesuwny pozwala również po wbudowaniu na swobodne przemieszczanie się wzdłużne (osiowe) przewodu rurowego.

Podczas montażu obejm rurowych do zamocowania rur należy przestrzegać następujących reguł:

Odstęp pomiędzy obejmami rurowymi przy poziomym prowadzeniu przewodu ok. 10 x zewnętrzna średnica rury.

Przy pionowym prowadzeniu przewodu 1 - 2 m w zależności od średnicy zewnętrznej.

Obejmy rurowe montować na elementach konstrukcyjnych o dużym ciężarze powierzchniowym.

Dla pionów kanalizacyjnych w otwartych szybach i wysokich pomieszczeniach (wysokość kondygnacji powyżej 2,50 m) zaleca się jeden punkt stały i jeden punkt przesuwny na każdą kondygnację.

Punkt stały należy umieścić bezpośrednio nad kształtką na dolnym końcu rury.

Punkt przesuwny należy zamontować w odległości maksymalnie 2 metrów powyżej punktu stałego.

Piony wyprowadzić ponad dach oraz zakończyć rurą wywiewną lub wpiąć do istniejącej instalacji odpowietrzającej.

Na każdym pionie, u jego podstawy w piwnicy zamontować rewizje kanalizacyjne.

Wszystkie przybory sanitarne winne mieć indywidualne zamknięcia wodne (syfony).

Po zmontowaniu instalację poddać próbie szczelności.

- piony i podejścia kanalizacyjne sprawdzić na szczelność w czasie

swobodnego   przepływu przez nie wody.

- poziomy sprawdzić napełniając  je wodą powyżej kolana łączącego poziom  z pionem.

5. INSTALACJA WEWNĘTRZNYCH HYDRANTÓW PRZECIWPOŻAROWYCH.

Przewiduje się wymianę istniejącego oraz montaż nowego hydrantu zgodnie z częścią rysunkową.

Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym należy zastosować w takiej ilości
i rozmieszczeniu by zasięg prądów wodnych obejmował całą powierzchnię chronionego obiektu. Ilość i miejsce usytuowania hydrantów wewnętrznych wraz z przebiegiem instalacji wodociągowej przedstawiono w części graficznej opracowania.

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrant wewnętrzny powinno zapewniać wydajność wyżej określoną z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i być nie mniejsze niż 0,2 MPa. Zasilanie hydrantów wewnętrznych powinno być zapewnione, co najmniej przez 1 godzinę.
Zawory odcinające hydranty wewnętrzne muszą być umieszczone na wysokości od 1,25 do 1,45 cm od poziomu posadzki/podłogi po ostatecznym jej wykończeniu.

Przed hydrantem wewnętrznym należy dążyć do zapewnienia dostatecznej przestrzeni do rozwinięcia linii gaśniczej.

Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicy wg części graficznej opracowania. Przy przejściach przez ściany konstrukcyjne stosować tuleje ochronne o dwie dymensje większe od średnicy rury przewodowej.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach, pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Stosować przejścia ppoż  prod. Hilti poprzez wykonanie pęczniejącej opaski ogniochronnej CFS-C EL, która  skutecznie chroni przejścia instalacyjne w stropach i ścianach.

W pozostałych przypadkach w miejscach przejścia przewodów przez ściany i stropy należy osadzić tuleje ochronne ze stali. Wolną przestrzeń miedzy rurą a tuleją należy wypełnić materiałem elastycznym. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości przegrody o minimum 2 cm. Po wykonaniu instalacje poddać próbie szczelności przy ciśnieniu 1,0 MPa. Instalacje nie powinny wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – regulacyjnej i połączeniach. Podczas próby szczelności przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 1,0 MPa, utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować armaturę i przewody. Dezynfekcję instalacji przeprowadza się wodą chlorową z chloratora (ze zmieszania gazowego chloru z wodą) lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia związków chloru – podchloryn wapnia lub sodu, zawierającą, co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny.

Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekcyjnego przy powolnym napełnianiu instalacji. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosić 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalację należy przepłukać wodą czystą jak poprzednio.

5. UWAGI KOŃCOWE

W przypadku przejść instalacji sanitarnych przez przegrody p.poż., przejście wykonać wg wytycznych danego systemu zabezpieczeń p.poż., pamiętając o zachowaniu wymaganej odporności ogniowej przegrody (ściany czy stropu). Wszystkie przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach, pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Każde przejście p.poż. oznakować czytelna tabliczką informacyjną.

Obowiązujące normy i przepisy:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych COBRTI

INSTAL.

· PN-92/B-10707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

· PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

· PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

· PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

· PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku.

· PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

· PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

· PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.

· PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.

· Dz.U. Nr 75 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

KLAUZULA

Wykonawca niżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót. Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów. w przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. w związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.  Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. w przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia. w przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania  lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.