EKSPERTYZA

RZECZOZNAWCY

DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej

w związku ze zmianą sposobu użytkowania

części budynku szkoły na żłobek

w miejscowości Biała

Podstawa prawna ekspertyzy technicznej:

Art.. 71 ust. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418)

| Autor ekspertyzy technicznej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko, uprawnienia | Specjalność | Podpis i pieczęć |
| mgr inż. Paweł Wysokiński Nr upr. 554/2012 | Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych |  |
| Miejsce i data opracowania: Łuków, czerwiec 2025 rok |  |  |

###### OPIS DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

Inwestor: 		Gmina Radzyń

Ul. Warszawska

21-300 Radzyń Podlaski

Lokalizacja: 		m. Biała

gm. Radzyń Podlaski

dz. nr ewid. 514

obręb ewidencyjny 0002 Biała

jednostka ewidencyjna 061506_2 Radzyń Podlaski

1.  PRZEDMIOT I PODSTAWY OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest określenie wymagań ochrony przeciwpożarowej dla planowanej zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły zlokalizowanego Białej Gmina Radzyń Podlaski na żłobek.

Podstawy formalno-prawne

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188) [1];

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jako powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225, z późn. zm.) [2];

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822) [3];

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) [4];

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563) [5].

- PN-B-02852: Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego. Wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru [6],

- PN-90/B-02867: Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany [7],

- PN-90/B-02851: Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda Badania odporności ogniowej elementów budynków [8],

- PN-70/B-028551-1: 1997- Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja [9].

2.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt będący przedmiotem opracowania, wykonano jako budynek częściowo podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 2120 m2, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 3870,00 m2. Kubatura budynku wynosi 11150,00 m3. Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu, do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia budynku wynosi 7,20 m (obiekt niski - N).

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Przeznaczenie

Część kondygnacji parteru budynku przeznaczona będzie na żłobek.

Wysokość

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu, do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia budynku wynosi 7,20 m (obiekt niski – N)

Liczba kondygnacji

Liczba kondygnacji nadziemnych –  2

Liczba poziomów podziemnych – 1.

Warunki usytuowania

Warunki usytuowania budynku nie ulegają zmianie. Budynek zlokalizowany w odległości co najmniej 4 m od granic działki oraz co najmniej 8 m od budynków sąsiednich.

Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Część kondygnacji parteru budynku, której dotyczy przedmiotowe opracowanie stanowić będzie wydzieloną strefę pożarową zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Dla stref pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi nie określa się gęstości obciążenia ogniowego. Gęstość obciążenia ogniowego połączonych funkcjonalnie ze strefą ZL pomieszczeń technicznych i gospodarczych wynosi poniżej 500 MJ/m2.

Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W strefie pożarowej nie będą występować strefy zagrożenia wybuchem określone w PN-EN 1127-1:2007 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia.

Klasa odporności pożarowej strefy pożarowej, klasa odporności ogniowej jej elementów oraz stopień rozprzestrzeniania się ognia

Budynek wymaga „C” klasy odporności pożarowej.

Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia.

Klasa odporności ogniowej elementów budynku w klasie odporności pożarowej „C” - poszczególne elementy posiadają następującą klasę odporności ogniowej elementów budynku:

Poszczególne elementy posiadają następującą klasę odporności ogniowej

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2) | ściana wewnętrzna1), 5), 6) | przekrycie dachu3) |
| „C” | R 600 | R 15 | R E I 60 | E I 30 (o↔i) | E I 154) | R E 15 |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem §218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

4) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny posiadać następującą klasę odporności ogniowej:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | elementów oddzielenia ppoż. |  | drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych | Drzwi z przedsionka ppoż. |  |  |
|  | ścian i stropów za wyjątkiem stropów w ZL | stropów w ZL |  | Na korytarz i do pomieszczenia | Na klatkę schodową *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| „B” | REI 120 | REI 60 | EI 30 | EI 30 | E 30 |

*) dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, określonej dla drzwi w kol. 6 znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową.

Ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych (dotyczy także ocieplenia). Przepusty przeciwpożarowe w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć należy do klasy odporności ogniowej EI tych elementów.

Podział na strefy pożarowe

Część kondygnacji parteru budynku przeznaczona na żłobek stanowić będzie odrębną strefę pożarową zaliczoną do kategorii ludzi ZL II. Powierzchnia strefy pożarowej wynosić będzie 376,35 m2. Powierzchnia strefy nie przekracza wymaganych wartości.

Warunki ewakuacji

Zakładana liczba osób jednocześnie przebywających w strefie ZLII budynku, będącymi jego stałymi użytkownikami, nie przekracza 30 osób.

Z części budynku, objętej opracowaniem, zapewniono pięć wyjść bezpośrednio z budynku oraz dwa do innej strefy pożarowej. Ewakuacja z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi będzie prowadzona bezpośrednio na zewnątrz budynku w ramach przejścia i dojścia ewakuacyjnego poziomymi drogami ewakuacji .Długość przejścia i dojścia ewakuacyjnego nie została przekroczona. Przejście ewakuacyjne prowadzi nie więcej niż przez trzy pomieszczenia Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi nie mniej niż 1,4 m. Wyjście na zewnątrz obiektu stanowią drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,0 m+0,30 m. Ewakuację osób z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi zapewniają otwierane wyjścia ewakuacyjne o szerokości w świetle otworu nie mniejszej niż 0,9 m oraz o wysokości wynoszącej nie mniej niż 2,0 m w świetle ościeżnicy. Drzwi z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci poniżej 6 lat otwierają się na zewnątrz.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

Strefa pożarowa ZL II powinna być wyposażona w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych,

- Hydranty wewnętrzne DN 25,

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Projekty urządzeń przeciwpożarowych powinny być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla obiektu, wynosi 20 dm3/s, z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 100 m3 . Najbliżej usytuowany hydrant zewnętrzny, spełniający wymagania dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, znajduje się w odległości 28 m. Na działce sąsiedniej znajduje się hydrant w odległości 69 m,  co spełnia wymagania dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Droga pożarowa

Budynek wymaga doprowadzenia drogi pożarowej. Drogę pożarową dla budynku stanowią utwardzone drogi wewnętrzne i place manewrowe. Droga pożarowa o nośności co najmniej 100 kN na oś i szerokości co najmniej 4 m. Droga powinna być oddalona od budynku do 5 m do 15 m. Zakończenie drogi pożarowej placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20 m x 20 m. Łuk zewnętrzny drogi pożarowej co najmniej 11 m.

Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej

#### Nie stosowano.

- WNIOSKI

W ocenia autora opracowania, po spełnieniu wymagań  warunków ochrony ppoż. zawartych 
w pkt. 2, dotyczących w szczególności:

- zapewnienia wydzielenia żłobka jako odrębnej strefy pożarowej,

- zapewnienia wymaganych urządzeń przeciwpożarowych,

- zapewnienia wymaganych warunków ewakuacji,

zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na żłobek, spełni wymagania z zakresu ochrony ppoż. zawarte w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach przeciwpożarowych z zakresu ochrony ppoż. dla tego rodzaju obiektu tj. strefy pożarowej zaliczonej do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.